## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-02/					            	           29 / 11 /2016

Konu  : Personel Yemekhanesi Jeneratör

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Personel Yemekhanesinde kullanılan jeneratörün  yıllık (2017 yılında uygulanmak üzere 4 adet) bakımın  yapılması  hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 06.12.2016   tarihi saat 11:30 a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

NOTLAR

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE YAZILACAK.

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER

DEĞERLENDİRİLMEZ

- FİYATLAR 1 YIL SABİT KALACAKTIR.

- ÖDEME İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR

- SÖZLEŞME İMZALANACAK

| HİZMETİN ADI | MİKTARI | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Personel Yemekhanesi jenaratör bakımı (yıllık , 3 ayda 1) | 4 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 sayfa teknik şartname

TEKNİK ŞARTNAME

Yüklenici  Tarafından Yapılacak İşler:

Marka model : Aksa AD710 KVA

- Motor yağ kontrolü, gerekirse değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Yağ filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Yakıt filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Hava filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Anti-freeze değişimi (yılda 1 defa)

- Alternatör izolasyon ve sargı kontrolü gözle muayene

- Şarj dinamo akım testi

- Şali dinamo gerilim testi

- Marş motoru akım testi

- Akü akım ve gerilim testi

- Akü elektrik seviye kontrolü

- Yağ basınç müşiri görev testi

. 	-

- Motor yağ, yakıt ve su kaçak kontrolleri gözle muayene (gerekirse hortumlarının değişimi)

- Motor blok suyu ısıtıcı kontrolü (çalıştığına dair)

- Şali redresörü akım testi

- Radyatör petek kontrolü gözle muayene (gerekirse radyatör peteklerinin temizliği)

- Motor blok suyu termostatının görev kontrolü

- Motor devir ve salınım kontrolü

- Motor yağ basıncı kontrolü

- Motor hararet kontrolü

- Alternatör voltaj kontrolü

- Jeneratör yük testi

- Jeneratör yOK-boş voltaj, devir farkı kontrolleri (gerekirse ayarlan)

- Kumanda, transfer panosu kablo bağlantılarının sıklık kontrolleri

- Otomatik kontrol panelinin şebeke, jeneratör kalibrasyon kontrolleri (gerekirse ayarlanması)

- Otomatik kontrol panelinin fonksiyon arıza testleri

- Manüel çalışma modunun görev kontrolleri

- Manyetik pick-up temizliği (Elektronik pompalar için geçerlidir. Zaman yada çalışma saatine göre)

- Motor iç yıkamasının yapılması (3 yağ değişiminde 1 kere)

- Grubun komple dış temizliğinin yapılması

- Alternatör ısı kontrolü,

- Tüm gösterge ve ekipmanların çalışırlık kontrolleri

Personel Yemekhanesi Tarafından Yapılacak İşler:

- Jeneratörle ilgili bir teknik eleman tahsis edilecektir.