## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-02/					            	                            29 / 11 /2016

Konu  : Jeneratör Bakımı

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Talas Konukevinde kullanılmakta olan jeneratörün ekli şartnamede belirtilen özellikler çerçevesinde  2017 yılı içerisinde periyodik olarak  (yıllık ,4 defa) bakım hizmetinin alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 d maddesi (doğrudan temin )  gereğince satın alınacaktır.

Firmanız tarafından ilgili hizmetin temini mümkün ise 06.12.2016 tarihi saat 11:30’a kadar birim fiyatınızı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

##### NOTLAR

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- TEKLİFLER 1 YIL BOYUNCA SABİT KALACAKTIR

- SÖZLEŞME İMZALANACAK

| MALZEME | MİKTARI | B. FİYAT | T. FİYAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeneratör Bakımı (1 adet jeneratör , yıllık , 4 kez) | 4 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek:1 adet teknik şartname

TEKNİK ŞARTNAME

Jeneratör marka model :Stamfort , ISC0224F

Motor marka model :Johndeere , 38/295

Çalışma şekli :Otomatik

Çalışma gücü :70 kva

- Motor yağ kontrolü, gerekirse değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Yağ filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Yakıt filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Hava filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Anti-freeze değişimi (yılda 1 defa)

- Alternatör izolasyon ve sargı kontrolü gözle muayene

- Şarj dinamo akım testi

- Şali dinamo gerilim testi

- Marş motoru akım testi

- Akü akım ve gerilim testi

- Akü elektrik seviye kontrolü

- Yağ basınç müşiri görev testi

. 	-

- Motor yağ, yakıt ve su kaçak kontrolleri gözle muayene (gerekirse hortumlarının değişimi)

- Motor blok suyu ısıtıcı kontrolü (çalıştığına dair)

- Şali redresörü akım testi

- Radyatör petek kontrolü gözle muayene (gerekirse radyatör peteklerinin temizliği)

- Motor blok suyu termostatının görev kontrolü

- Motor devir ve salınım kontrolü

- Motor yağ basıncı kontrolü

- Motor hararet kontrolü

- Alternatör voltaj kontrolü

- Jeneratör yük testi

- Jeneratör yOK-boş voltaj, devir farkı kontrolleri (gerekirse ayarlan)

- Kumanda, transfer panosu kablo bağlantılarının sıklık kontrolleri

- Otomatik kontrol panelinin şebeke, jeneratör kalibrasyon kontrolleri (gerekirse ayarlanması)

- Otomatik kontrol panelinin fonksiyon arıza testleri

- Manüel çalışma modunun görev kontrolleri

- Manyetik pick-up temizliği (Elektronik pompalar için geçerlidir. Zaman yada çalışma saatine göre)

- Motor iç yıkamasının yapılması (3 yağ değişiminde 1 kere)

- Grubun komple dış temizliğinin yapılması

- Alternatör ısı kontrolü,

- Tüm gösterge ve ekipmanların çalışırlık kontrolleri