## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-02/					            	           02 / 01 /2018

Konu  : Jeneratör Bakım Hizmeti

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Talas Konukevi, Yüksek İrtifa Merkezi ve Personel Yemekhanesinde kullanılan jeneratörün yıllık (2018 yılında uygulanmak üzere) bakımın yapılması hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 05.01.2018 tarihi saat 11:30 a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

NOTLAR

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE YAZILACAK.

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER

DEĞERLENDİRİLMEZ

- FİYATLAR 1 YIL SABİT KALACAKTIR.

- ÖDEME İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR

- TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.

- 4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.

- SÖZLEŞME İMZALANACAK.

- YETKİLİ SERVİS BELGESİ TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULACAKTIR.

| HİZMETİN ADI | MİKTARI | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Personel Yemekhanesi jenaratör bakımı (yıllık 4, 3 ayda bir) | 4 Adet |  |  |
| Talas Konukevi (stom ford, 62697 tip, yılda 4, 3 ayda bir) | 4 Adet |  |  |
| Yüksek irtifa (stom ford, 62697 tip, yılda 4, 3 ayda bir) | 4 Adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 sayfa teknik şartname

TEKNİK ŞARTNAME

Yüklenici  Tarafından Yapılacak İşler:

Marka model :

Motor yağ kontrolü, gerekirse değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Yağ filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Yakıt filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Hava filtresi değişimi (çalışma zamanı veya değişim tarihine göre)

- Anti-freeze değişimi (yılda 1 defa)

- Alternatör izolasyon ve sargı kontrolü gözle muayene

- Şarj dinamo akım testi

- Şali dinamo gerilim testi

- Marş motoru akım testi

- Akü akım ve gerilim testi

- Akü elektrik seviye kontrolü

- Yağ basınç müşiri görev testi

. 	-

- Motor yağ, yakıt ve su kaçak kontrolleri gözle muayene (gerekirse hortumlarının değişimi)

- Motor blok suyu ısıtıcı kontrolü (çalıştığına dair)

- Şali redresörü akım testi

- Radyatör petek kontrolü gözle muayene (gerekirse radyatör peteklerinin temizliği)

- Motor blok suyu termostatının görev kontrolü

- Motor devir ve salınım kontrolü

- Motor yağ basıncı kontrolü

- Motor hararet kontrolü

- Alternatör voltaj kontrolü

- Jeneratör yük testi

- Jeneratör yOK-boş voltaj, devir farkı kontrolleri (gerekirse ayarlan)

- Kumanda, transfer panosu kablo bağlantılarının sıklık kontrolleri

- Otomatik kontrol panelinin şebeke, jeneratör kalibrasyon kontrolleri (gerekirse ayarlanması)

- Otomatik kontrol panelinin fonksiyon arıza testleri

- Manüel çalışma modunun görev kontrolleri

- Manyetik pick-up temizliği (Elektronik pompalar için geçerlidir. Zaman yada çalışma saatine göre)

- Motor iç yıkamasının yapılması (3 yağ değişiminde 1 kere)

- Grubun komple dış temizliğinin yapılması

- Alternatör ısı kontrolü,

- Tüm gösterge ve ekipmanların çalışırlık kontrolleri

Birimler Tarafından Yapılacak İşler:

- Jeneratörle ilgili bir teknik eleman tahsis edilecektir.