# FM200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME YILLIK PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İŞİN KAPSAMI

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında bulunan yangın söndürme sisteminin yıllık bakımı.

- TANIMLAR

  - İDARE: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (aynı zamanda kullanıcıdır)

  - YÜKLENİCİ: Makine ve ekipmanların, idari şartnamede ve bu teknik şartnamede belirtilen şartlar altında bakım-onarımını üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluştur.

  - MAKİNE VE EKİPMAN: Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.

  - TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM: Makine ve ekipmanların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde hizmet sunucusunun teknisyen ve uzmanlarınca yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici veya temsilci firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

  - KORUYUCU BAKIM: Makine ve ekipmanların üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılır.

  - ARIZA: Makine ve ekipmanların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.

  - YEDEK PARÇA: Makine ve ekipmanların onarımı için piyasada hazır halde olan veya belirli bir imalat sürecinde elde edilen, bir makine ve ekipmanların bütününü oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya  parçalarıdır.

  - İŞ PROGRAMI: Hizmet sunucusu tarafından bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların hizmet süresi kapsamında adet ve gün bazlarında hazırlanmış idarenin onayıyla birlikte hizmet sunucusunun da imza ettiği çizelgedir. Hizmet sunucusu bu çizelgeye göre bakım hizmetini yürütecektir.

  - SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak makine ve ekipmanların yedek parça aksamı dışında kalan (Üstüpü, bez, temizlik malzemeleri ve kimyasallar) malzemelerdir.

  - MÜDAHALE SÜRESİ: İdare tarafından hizmet sunucusuna arızanın bildirildiği andan (arıza bildirim tarihi, saati), hizmet sunucusunun yetkili bakım - onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki süreye “Müdahale Süresi” denir.

  - TAKIM AVADANLIK: Hizmet sunucusunun her türlü bakım-onarım esnasında kullandığı kendisine ait ve maksada uygun el aracıdır

  - HİZMET SÜRESİ: Satın alınan bakım-onarım hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri  arasında kalan süredir.

  - HİZMET BÖLGESİ: Cihazların bulunduğu mahalleridir.

  - MECBURİ HALLER: Bu teknik şartname ile satın alınmak istenen hizmetlerin idarenin istediği sürede giderilmesine mani olabilecek, hizmet sunucusunun ve idarenin yetkisi ve gücü dışında olan olaylar olup; hizmet sunucusu veya idarenin çalışma yerinde meydana gelebilecek yangın, deprem, sel, felaketi gibi her tür doğal afetler ve grev, savaş veya seferberlik isyan, ayaklanma, hırsızlık, ambargo gibi force majör kabul edilen haller. salgın hastalıkların, sosyal olayların meydana gelmesiyle bölgeye giriş çıkışın resmi makamlar tarafından yasaklanması, “Mecburi Haller” kapsamında kabul edilecektir.

- İSTEKLER  VE ÖZELLİKLER

  - GENEL

    - Belirtilen sürelerde tesisin ziyaret edilmesi

    - İşletmeci ile görüşüp sistemin durumunun öğrenilmesi

    - Mevcut sistemin dolaşılarak gözle kontrolünün yapılması

    - Gerekli görülen elemanların temizlenmesi ve test edilmesi

    - Hasar görmüş cihazların tespiti, işletmeciye bakım raporunun sunulması

    - Sözleşme süresince, periyodik bakımlar dışında yangın söndürme sisteminde her hangi bir arıza meydana gelmesi halinde, ilgili durumun idare tarafından yükleniciye bildirilmesinin ardından, yüklenici en geç 24 saat içerisinde gerekli müdahaleyi yaparak, sistemin çalışması için gerekli çalışmayı gerçekleştirilecektir.

    - İstenildiği takdirde bedeli karşılığı onarım.

    - Arıza ya da başka bir sebeple sisteme müdahale isteği mail, telefon, sms gibi her türlü iletişim aracı ile olabilir.

    - Yüklenici tarafından 24 Saat içerisinde müdahale söz konusu olmazsa, zamanında müdahale edilmemesi sebebiyle FM200 Gazlı Yangın Söndürme sisteminde meydana gelebilecek her türlü arıza ve bedel idare tarafından yükleniciye yansıtılacaktır.

    - Yüklenici firma bu şartnamede tarif edilen periyodik bakım hizmetini daha önce verdiği firma/kurum/kuruluşlara ait referans listesini teklifinde sunacaktır.

- BAKIM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

  - SİSTEM DAHİLİNDE

    - Bakımlara başlanılmadan önce bakım yapılan mahaldeki yangın algılama sistemleri kapattırılıp bakım sonu yeniden aktif hale getirilecektir.

    - Test başlangısında Söndürme sistemini FM200 tüplerini selenoidleri ve/veya var ise azota aktivasyon tüplerini selonoidleri sökerek devre dışı bırakılarak, test tamamlanması ile selonoidler yeniden yerine takılacaktır.

    - Söndürme Kontrol panelinin Merkezi yangın algılama sistemine bağlantı varsa gerekli tedbirler alınacaktır.

    - Akü bağlantıları sökülüp panelin hata sinyali verdiği teyid edilecektir

    - Akü voltajları boştayken ölçülüp olması gereken değer ile ölçülen değer karşılaştırılması yapılacaktır.

    - Akü voltajları yük altında ölçülüp voltaj 10.2 voltun altında ise aküler birim fiyatları üzerinden değiştirilecektir.

    - Akü yerine bağlanıp arıza ışığının söndüğü teyid edilecektir.

    - Panel içi bağlantıların sağlam olduğu kontrol edilecektir.

    - Panel içinde yoğuşma olmadığı kontrol edilecektir.

    - Dedektör,buton ve selenoid kablolarını tek tek sökerek panele ‘hata’ sinyali geldiği teyid edilecektir.

    - Birinci dedektör hattınındaki her hangi bir dedektöre test gazı verilerek kontrol panelinin birinci zone/bölge/hatdan ÖN ALARM’a gecip geçmediği kontrol edilecek kısa devre edip zillerin çaldığı teyid edilecektir.

    - İkinci dedektör hattını hattınındaki her hangi bir dedektöre test gazı verilerek kontrol panelinin ikinci zone bölge/hatdan ANA ALARM’a gecip geçmediği kontrol edilecek kısa devre edip zil ve flaşörlerin çaldığı teyid edilecektir.

    - Geri sayım 00’a ulaşmadan geciktirme butonuna basılıp sayımın durduğu teyid edilecektir.

    - Butonu bırakıp sayım 00’a ulaşınca sistemin tetiklediğini teyid edilecektir.

    - Butonların sağlam,ulaşılabilir olduğu kontrol edilip önündeki engeller kaldırılacaktır

    - Mühür sökülerek sistem tetiklenecek,alarmların çalıştığı ve selenoidlerin çektiği kontrol edilecektir.

    - Buton yeniden kurulup sistem resetlenecek ve buton mühürlenecektir

    - Dedektörleri,konumları, kablajını mekanik hasara karşı kontrol edilecektir.

    - Duman dedektörlerini duman veya sprey ile, alev dedektörlerini alev ile test edilecektir.

    - Siren,flanşör ve zillerin hepsinin çalıştığı kontrol edilecektir.

    - Siren,flanşör ve zillerde herhangi bir mekanik hasarın olup olmadığı tespit edilecektir.

    - Söndürücü tüp üzerindeki etiket bilgilerinin okunabilirliği kontrol edilecektir.

    - Tüp üzerindeki manometre kontrol edilip olması gerekli basınç ile ölçülen basınç arasında karşılaştırma yapılacaktır

    - Hortumun hasarsız ve esnek olduğu kontrol edilecektir.

    - Borulamanın sağlam olduğu kontrol edilecektir

    - Standartlarına göre gerekli ise yerleşkedeki nozulların sağlam ve temiz oldukları kontrol edilecektir.

    - Bakım tamamlandıktan sonra devreye alma aşamasında senaryo için devreye alınması gereken sistemlerin çalıştırıldığı kontrol edilecektir.

    - Kontrol Panellerin devrede /stand by da olduğu üzerlerindeki led indikatörlerin izlenmesi ile son kez kontrol edilecektir.

    - Panelin normal konumda olduğu kontrol edilecek olup sökülmüş tüm kablolar bağlanacaktır.

    - Selenoid mekanizmalarının tüp deşarj valflerine takılı olduğu kontrol edilecektir.

  - KONTROL VE BAKIM SONRASI

    - Bakım sonrası ayrıntılı raporlar hazırlanarak İdareye sunulacaktır.

- DENETİM VE MUAYENE METOTLARI

  - Sistemin kontrolü sırasında tesisin içindeki gerekli olacak merdiven ve uzatma kablosu dışında dışında, bakım için gerekli diğer cihaz ve aletler Yüklenici firma personeli tarafından getirilecektir.

  - Bakım sonunda ve arıza sebepli oluşan mekanik ve inşaatsal (delme, montaj, demontaj, sıva, boya vb..) onarımlar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Bakım sonunda belirtilen elektriksel (kablo, elektrik panosu içinde düzeltmeler, cihazlardaki elektrik montajları vb..) onarımlar Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- GARANTİ ŞARTLARI

  - Yüklenici tarafından makine ve ekipmanlara yapılacak bakım onarım işlemleri ile montajı yapılan yedek parçalar için 6 ay garanti verilecektir.

  - Diğer hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

Aysun ELAGÖZ				Ayhan KOÇ				Halit Erdem EROL

Tekniker				        Öğretim Görevlisi                                         Mühendis

Mehmet KILINÇ				Ersin DEMİRAY

Mühendis                                                       Mühendis