|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 29.04.2020 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin A, B ve C bloklarında topraklama ölçümü için hizmet alımına ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili topraklama ölçümü hizmeti mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdürü V. |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Tutarı |  |
|  | 1 . | TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ | 1 TAKIM |  |  |

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(ZEYİNAMELİ)

1. Fakültemiz A, B ve C bloklarında ki bulunan Topraklama ağı, trafo ve ana pano ölçümleri IEEE80-200 no ‘lu uluslararası standartlarda ki SELVAZ yöntemi ile yapılacaktır.

2. Paratoner, elektrik iç tesisat denetimi yapılacaktır.

3. A, B ve C bloklarda ki en az 709 noktada (her bir nokta: diş ünitleri, separatörler, klinik içerisindeki prizler, yataklı servis birimi, yemekhane, ameliyathaneler, röntgen cihazları ve ekipmanları, öğretim üyesi odaları, idari ofisler, sınıflar, toplantı ve konferans salonları, öğrenci laboratuarları, protez laboratuarları, hasta bekleme salonları, kat sterilizasyonları, merkezi sterilizasyonu, merkezi vakumlar, asansör ve makine daireleri, hava kompresörleri, çamaşır makineleri, kurutma makinesi, ütü, su arıtma sistemleri, ısı ve soğutma sistemi, kat elektrik panoları, bina ana panosu, bina paratoneri, bayrak direği panosu ve paratoneri, bilgisayar sistem odalarının) çok fonksiyonlu Meger ölçüm cihazıyla Topraklama ölçümü yapılacaktır.

4. En az 56 Adet kaçak akım rolesinin ölçümü yapılacaktır.

5. Bina paratoneri ve 60 mt. ‘lik bayrak direği paratoneri topraklama ölçülmesi TSE TS 62305 standardına göre dört uçlu toprak megeri ile yapılacaktır.

6. Elektrikleri Mühendisleri Odası (EMO) 1Kv altı ve üstü topraklama yetki belgesine sahip olmalıdır.

7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş ekipmanları periyodik kontrolü yapmaya yetkilendirilmiş olmalıdır. (Ekipnet sisteminde kayıtlı)

8. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) ve Büro Tescil Belgesine sahip olmalıdır.

9. Elektrik ya da Elektrik-Elektronik Mühendisi Ünvanına sahip olmalıdır.

10. İç tesisat kontrolü çok fonksiyonlu elektrik tesisat kontrol cihazı ile yapılmalıdır.

a-	Alçak gerilim topraklamaları çevrim empedansı çok fonksiyonlu ölçüm cihazı ile ölçülecektir.

b-	Kaçak Akım Röle ve Şalterleri Çevrim empedansı cihazı ile açam akımı (mA) ve açma süresi (mS) olarak ölçülecektir.

11. Topraklama ölçümlerinde tüm prizler, ekipmanlar, tevzi panolar ve ana panolar test edilecektir.

12. Termal kamera ile tüm panolar kontrol edilecektir.

13. Ölçümden sonra hazırlanacak raporlar ve eksikliklerin listesi idareye bildirilecektir.

ÖLÇME DE UYULACAK YÖNTEMLER VE EKLENECEK BELGELER:

1. EMO Topraklama Ölçme Yetki Belgesi

2. 4 uçlu Toprak Megeri Kalibrasyon Belgeleri.

3. Loop tester Kalibrasyon Belgeleri.

4. Test ve ölçüm yapacak olan yüklenici firma bu ölçüm ve testleri yapabilmek için Türkiye içerisinde standartlara göre verilmiş akreditasyon belgesine sahip olmalıdır. Akreditasyon belgesi idareye sunulacaktır.

5. Voltmetre ve ampermetre Kalibrasyon Belgeleri.

6. Ölçülecek Topraklama Ağının en az 3-10 katı uzaklığa, tesisin tahminen 600 m uzağa referans akım kazığı, onun 62% si uzaklığa referans gerilim kazığı, topraklama ölçme noktasına ikinci akım ve ikinci gerilim probu takılarak dört uçlu bağlantı ile ölçülecektir. Diğer tesislerden istenmeyen girişim olduğu taktirde SELVAZ yöntemi ile ölçme tekrarlanarak hatadan arındırılacaktır.

ÖLÇME VE RAPORLAMA DA DAYANILACAK YÖNETMELİKLER

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  “Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği” .

2. 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.

3. Türk Standartları Enstitüsü “TSE 62305 Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları”.

4. 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

5. Elektrik Mühendisleri Odası  (EMO)  “Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Müh. Hizmetleri 2015 “

6. 25.04.2013 tarih ve 28628 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

7. IEEE 80-200 nolu uluslar arası standart

|  | NOT: |  |
| --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 60 GÜN İÇERİSİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK. ÖLÇÜM RAPORLARI KAŞE VE İMZALI OLARAK İDARİ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ TEKNİK PERSONELE TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.05.2020 TARİH VE SAAT 16:00 ‘YA KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |